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1． 前言

西柳沟、展旦召、罕台川集中饮用水源本次监测项目40项，为地下水环境质量标准GB/T14848-2017表1中的项目，执行中华人民共和国地下水环境质量标准GB/T14848-2017（Ⅲ类）。
2． 样品信息
	被监测单位
	鄂尔多斯市集中供水水源地

	采样地点
	达旗、东胜

	联系方式
	15354980666、13848771868、15804894151

	采样依据
	水质 采样技术指导HJ494-2009、采样 样品的保存和管理技术规定（HJ493-2009）

地表水和污水监测技术规范HJ/T91-2002

	采样日期
	2020年1月15日

	分析日期
	2020年1月15日

	样品状态描述
	清澈、无味、无色


3． 监测结果：（见下表）

监测结果显示全部项目均达到中华人民共和国地下水环境质量标准GB/T14848-2017（Ⅲ类）。
4． 评价
鄂尔多斯市环境保护中心监测站监测结果数据表
样品类型：地下水
项目名称：西柳沟、展旦召、罕台川集中饮用水源地环境质量监督性监测       采样时间：2020年1月15日
监测科室：中心实验室                                                   测定时间：2020年1月15日

	分析项目
	测 定 结 果（单位：mg/L(特殊项目除外)）

	
	西柳沟

	
	测定值
	标准值
	达标情况

	供水量
	244m3/h
	-
	达标

	浑浊度
	3L
	≤3
	达标

	色度
	5
	≤15
	达标

	肉眼可见物
	无
	无
	达标

	嗅和味
	无
	无
	达标

	pH值
	8.43
	6.5-8.5
	达标

	总硬度
	160
	≤450
	达标

	溶解性总固体
	447
	≤1000
	达标

	硫酸盐
	43.6
	≤250
	达标

	氯化物
	33.8
	≤250
	达标

	铁
	0.03L
	≤0.3
	达标

	锰
	0.004
	≤0.10
	达标

	铜
	0.01L
	≤1.00
	达标

	锌
	0.006L
	≤1.00
	达标

	铝
	0.09L
	≤0.20
	达标

	挥发酚
	0.002L
	≤0.002
	达标

	阴离子洗涤剂
	0.05L
	≤0.3
	达标

	耗氧量（CODmn法，以O2计）
	0.5L
	≤3.0
	达标

	氨氮
	0.025L
	≤0.50
	达标

	硫化物
	0.005L
	≤0.02
	达标

	钠
	78.9
	≤200
	达标

	总大肠菌群
	<2(MPN/100mL)
	≤3.0(MPN/100mL)
	达标

	菌落总数
	3（CFU/mL）
	≤100（CFU/mL）
	达标

	亚硝酸盐（以N计）
	0.003L
	≤1.00
	达标

	硝酸盐（以N计）
	3.21
	≤20.0
	达标

	备注：


鄂尔多斯市环境保护中心监测站监测结果数据表

样品类型：地下水

项目名称：西柳沟、展旦召、罕台川集中饮用水源地环境质量监督性监测       采样时间：2020年1月15日

监测科室：中心实验室                                                   测定时间：2020年1月15日

	分析项目
	测 定 结 果（单位：mg/L(特殊项目除外)）

	
	西柳沟

	
	测定值
	标准值
	达标情况

	氰化物
	0.001L
	≤0.05
	达标

	氟化物
	0.933
	≤1.0
	达标

	碘化物
	0.002L
	≤0.08
	达标

	汞
	0.04L（μg/L）
	≤0.001
	达标

	砷
	1.8（μg/L）
	≤0.01
	达标

	硒
	0.4L（μg/L）
	≤0.01
	达标

	镉
	0.003L
	≤0.005
	达标

	铬（六价）
	0.012
	≤0.05
	达标

	铅
	0.01L
	≤0.01
	达标

	三氯甲烷
	0.0014L
	≤0.06
	达标

	四氯化碳
	0.0015L
	≤0.002
	达标

	苯
	0.0014L
	≤0.01
	达标

	甲苯
	0.0014L
	≤0.7
	达标

	总α放射性
	0.1858（Bq/L）
	≤0.5（Bq/L）
	达标

	总β放射性
	0.1458（Bq/L）
	≤1.0（Bq/L）
	达标

	备注：


鄂尔多斯市环境保护中心监测站监测结果数据表

样品类型：地下水

项目名称：西柳沟、展旦召、罕台川集中饮用水源地环境质量监督性监测       采样时间：2020年1月15日

监测科室：中心实验室                                                   测定时间：2020年1月15日

	分析项目
	测 定 结 果（单位：mg/L(特殊项目除外)）

	
	展旦召

	
	测定值
	标准值
	达标情况

	供水量
	35000t/d
	-
	达标

	浑浊度
	3L
	≤3
	达标

	色度
	5
	≤15
	达标

	肉眼可见物
	无
	无
	达标

	嗅和味
	无
	无
	达标

	pH值
	8.41
	6.5-8.5
	达标

	总硬度
	163
	≤450
	达标

	溶解性总固体
	256
	≤1000
	达标


	硫酸盐
	37.8
	≤250
	达标

	氯化物
	52.5
	≤250
	达标

	铁
	0.03L
	≤0.3
	达标

	锰
	0.002
	≤0.10
	达标

	铜
	0.01L
	≤1.00
	达标

	锌
	0.006L
	≤1.00
	达标

	铝
	0.09L
	≤0.20
	达标

	挥发酚
	0.002L
	≤0.002
	达标

	阴离子洗涤剂
	0.05L
	≤0.3
	达标

	耗氧量（CODmn法，以O2计）
	0.5L
	≤3.0
	达标

	氨氮
	0.025L
	≤0.50
	达标

	硫化物
	0.005L
	≤0.02
	达标

	钠
	79.2
	≤200
	达标

	总大肠菌群
	<2(MPN/100mL)
	≤3.0(MPN/100mL)
	达标

	菌落总数
	1（CFU/mL）
	≤100（CFU/mL）
	达标

	亚硝酸盐（以N计）
	0.003L
	≤1.00
	达标

	硝酸盐（以N计）
	2.36
	≤20.0
	达标

	备注：


鄂尔多斯市环境保护中心监测站监测结果数据表

样品类型：地下水

项目名称：西柳沟、展旦召、罕台川集中饮用水源地环境质量监督性监测       采样时间：2020年1月15日

监测科室：中心实验室                                                   测定时间：2020年1月15日

	分析项目
	测 定 结 果（单位：mg/L(特殊项目除外)）

	
	展旦召

	
	测定值
	标准值
	达标情况

	氰化物
	0.001L
	≤0.05
	达标

	氟化物
	0.693
	≤1.0
	达标

	碘化物
	0.002L
	≤0.08
	达标

	汞
	0.04L（μg/L）
	≤0.001
	达标

	砷
	1.1（μg/L）
	≤0.01
	达标

	硒
	0.4L（μg/L）
	≤0.01
	达标

	镉
	0.003L
	≤0.005
	达标

	铬（六价）
	0.017
	≤0.05
	达标

	铅
	0.01L
	≤0.01
	达标

	三氯甲烷
	0.0014L
	≤0.06
	达标

	四氯化碳
	0.0015L
	≤0.002
	达标

	苯
	0.0014L
	≤0.01
	达标

	甲苯
	0.0014L
	≤0.7
	达标

	总α放射性
	0.3773（Bq/L）
	≤0.5（Bq/L）
	达标

	总β放射性
	0.3098（Bq/L）
	≤1.0（Bq/L）
	达标

	备注：


鄂尔多斯市环境保护中心监测站监测结果数据表

样品类型：地下水

项目名称：西柳沟、展旦召、罕台川集中饮用水源地环境质量监督性监测       采样时间：2020年1月15日

监测科室：中心实验室                                                   测定时间：2020年1月15日

	分析项目
	测 定 结 果（单位：mg/L(特殊项目除外)）

	
	罕台川

	
	测定值
	标准值
	达标情况

	供水量
	
	-
	达标

	浑浊度
	3L
	≤3
	达标

	色度
	5
	≤15
	达标

	肉眼可见物
	无
	无
	达标

	嗅和味
	无
	无
	达标

	pH值
	8.15
	6.5-8.5
	达标

	总硬度
	88
	≤450
	达标

	溶解性总固体
	309
	≤1000
	达标

	硫酸盐
	28.3
	≤250
	达标

	氯化物
	4.81
	≤250
	达标

	铁
	0.03L
	≤0.3
	达标

	锰
	0.001L
	≤0.10
	达标

	铜
	0.01L
	≤1.00
	达标

	锌
	0.006L
	≤1.00
	达标

	铝
	0.09L
	≤0.20
	达标

	挥发酚
	0.002L
	≤0.002
	达标

	阴离子洗涤剂
	0.05L
	≤0.3
	达标

	耗氧量（CODmn法，以O2计）
	0.5L
	≤3.0
	达标

	氨氮
	0.025L
	≤0.50
	达标

	硫化物
	0.005L
	≤0.02
	达标

	钠
	67
	≤200
	达标

	总大肠菌群
	<2(MPN/100mL)
	≤3.0(MPN/100mL)
	达标

	菌落总数
	2（CFU/mL）
	≤100（CFU/mL）
	达标

	亚硝酸盐（以N计）
	0.008
	≤1.00
	达标

	硝酸盐（以N计）
	0.462
	≤20.0
	达标

	备注：


鄂尔多斯市环境保护中心监测站监测结果数据表

样品类型：地下水

项目名称：西柳沟、展旦召、罕台川集中饮用水源地环境质量监督性监测       采样时间：2020年1月15日

监测科室：中心实验室                                                   测定时间：2020年1月15日

	分析项目
	测 定 结 果（单位：mg/L(特殊项目除外)）

	
	罕台川

	
	测定值
	标准值
	达标情况

	氰化物
	0.001L
	≤0.05
	达标

	氟化物
	0.546
	≤1.0
	达标

	碘化物
	0.002L
	≤0.08
	达标

	汞
	0.04L（μg/L）
	≤0.001
	达标

	砷
	3.8（μg/L）
	≤0.01
	达标

	硒
	0.4L（μg/L）
	≤0.01
	达标

	镉
	0.003L
	≤0.005
	达标

	铬（六价）
	0.004L 
	≤0.05
	达标

	铅
	0.01L
	≤0.01
	达标

	三氯甲烷
	0.0014L
	≤0.06
	达标

	四氯化碳
	0.0015L
	≤0.002
	达标

	苯
	0.0014L
	≤0.01
	达标

	甲苯
	0.0014L
	≤0.7
	达标

	总α放射性
	0.2703（Bq/L）
	≤0.5（Bq/L）
	达标

	总β放射性
	0.3663（Bq/L）
	≤1.0（Bq/L）
	达标

	备注：


分析方法、来源及检出限和仪器设备
	分析项目
	分析方法及来源
	仪器设备名称及编号
	检出限

	采样
	水质 采样技术指导HJ494-2009

采样 样品的保存和管理技术规定（HJ493-2009）

地表水和污水监测技术规范HJ/T91-2002
	-
	-

	水温
	水温计法或颠倒温度计法GB13195-91
	-
	0.1℃

	浑浊度
	水质 浊度的测定 浊度分光光度法 GB13200-91
	TU-1901双光束紫外可见分光光度计
EHJ1-111
	3度

	pH值
	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB6920-86
	PHS-3C酸度计 EHJ1-113
	-

	总硬度
	水质 钙和镁总硬度的测定 EDTA滴定法 GB7477-87
	-
	5mg/L

	溶解性总固体
	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标

（8.1溶解性总固体称量法）GB/T5750.4-2006
	电子天平BS224S EHJ2-71
	-

	硫酸盐
	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016
	ICS-5000+离子色谱  EHJ1-109
	0.018mg/L

	氯化物
	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016
	ICS-5000+离子色谱  EHJ1-109
	0.007mg/L

	铁
	ICP-AES法《水和废水分析方法》（第四版）

中国环境科学出版社（2002）
	optima-2100DV电感耦合等离子体发射光谱仪EHJY-11
	0.03 mg/L

	锰
	ICP-AES法《水和废水分析方法》（第四版）

中国环境科学出版社（2002）
	optima-2100DV电感耦合等离子体发射光谱仪EHJY-11
	0.001mg/L

	铜
	ICP-AES法《水和废水分析方法》（第四版）

中国环境科学出版社（2002）
	optima-2100DV电感耦合等离子体发射光谱仪EHJY-11
	0.01 mg/L

	锌
	ICP-AES法《水和废水分析方法》（第四版）

中国环境科学出版社（2002）
	optima-2100DV电感耦合等离子体发射光谱仪EHJY-11
	0.006mg/L

	铝
	ICP-AES法《水和废水分析方法》（第四版）

中国环境科学出版社（2002）
	optima-2100DV电感耦合等离子体发射光谱仪EHJY-11
	0.09mg/L

	挥发酚
	流动注射-分光光度法 EHJ-ZYZD-FF-01(2013)
	连续流动分析仪EHJ1-51
	0.002 mg/L

	阴离子洗涤剂
	流动注射-分光光度法 EHJ-ZYZD-FF-04(2013)
	连续流动分析仪 EHJ1-58
	0.05 mg/L

	高锰酸盐指数
	水质 高锰酸盐指数的测定 酸性法 GB11892-89
	EHJB-2
	0.5 mg/L

	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	TU-1901双光束紫外可见分光光度计

EHJ1-111
	0.025 mg/L

	硫化物
	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T16489-1996
	连续流动分析仪 EHJ1-58 
	0.005 mg/L

	钠
	ICP-AES法《水和废水分析方法》（第四版）

中国环境科学出版社（2002）
	optima-2100DV电感耦合等离子体发射光谱仪EHJY-11
	0.2mg/L

	总大肠菌群
	多管发酵法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）
	油电二用恒温培养箱EHJ1-4
	-

	菌落总数
	平皿培养法 《水和废水监测分析方法》（第四版）
	油电二用恒温培养箱EHJ1-4
	-

	亚硝酸盐氮
	水质 亚硝酸盐氮测定 N-（1-萘基）乙二胺光度法GB7493-87
	TU-1901双光束紫外可见分光光度计

EHJ1-111
	0.003 mg/L


分析方法、来源及检出限和仪器设备

	分析项目
	分析方法及来源
	仪器设备名称及编号
	检出限

	硝酸盐氮
	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016
	ICS-5000+离子色谱  EHJ1-109
	0.016mg/L

	氰化物
	流动注射-分光光度法 EHJ-ZYZD-FF-01(2013)
	连续流动分析仪EHJ1-51
	0.001 mg/L

	氟化物
	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016
	ICS-5000+离子色谱  EHJ1-109
	0.006mg/L

	汞
	水质 汞、砷、硒、锑、铋的测定 原子荧光法HJ694-2014
	北京吉天AFS-933原子荧光光度计 EHJY-35
	0.04μg/L

	砷
	水质 汞、砷、硒、锑、铋的测定 原子荧光法HJ694-2014
	北京吉天AFS-933原子荧光光度计 EHJY-35
	0.3μg/L

	硒
	水质 汞、砷、硒、锑、铋的测定 原子荧光法HJ694-2014
	北京科创海光AFS-230原子荧光光度计 EHJY-05
	0.4μg/L

	铅
	水质 铜、铅、锌、镉的测定

原子吸收分光光度法 （GB/T7475-87）螯合萃取法
	contrAA700原子吸收分光光谱仪EHJY-38
	0.01 mg/L

	铬（六价）
	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB7467-87
	TU-1901双光束紫外可见分光光度计EHJ1-46
EHJ1-111
	0.004 mg/L

	镉
	ICP-AES法《水和废水分析方法》（第四版）中国环境科学出版社（2002）
	optima-2100DV电感耦合等离子体发射光谱仪EHJY-11
	0.003 mg/L

	三氯甲烷
	吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639-2012
	Agilent7890A 5975C气质联机EHJY-76
	0.0014mg/L

	四氯化碳
	吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639-2012
	Agilent7890A 5975C气质联机EHJY-76
	0.0015mg/L

	苯
	吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639-2012
	Agilent7890A 5975C气质联机EHJY-76
	0.0014mg/L

	甲苯
	吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639-2012
	Agilent7890A 5975C气质联机EHJY-76
	0.0014mg/L

	总α放射性
	水中总α放射性浓度的测定 厚源法EJ/T 1075-1998
	BH1227型四路低本底α、β测量仪 EHJ3-3
	-

	总β放射性
	水中总β放射性测定 蒸发法EJ-T 900-94
	BH1227型四路低本底α、β测量仪 EHJ3-3
	-

	碘化物
	水质碘化物的测定离子色谱法HJ778-2015
	ICS-5000+离子色谱  EHJ1-109
	0.002 mg/L

	色度
	水质色度的测定铂钴比色法GB11903-89
	-
	-
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