鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂托克前旗科思油气化工有限公司

年产40万吨LNG用电项目110kV

变电站工程建设项目环境

影响报告表的批复

鄂环（辐）表〔2025〕16号

鄂托克前旗科思油气化工有限公司：

你公司报送的《鄂托克前旗科思油气化工有限公司年产40万吨LNG用电项目110kV变电站工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设基本情况

本项目为110kV变电站工程项目，位于鄂尔多斯市鄂托克前旗敖勒召其镇上海庙经济开发区敖镇综合产业园鄂托克前旗科思油气化工有限公司年产40万吨LNG项目厂区内。本工程为鄂托克前旗科思油气化工有限公司年产40万吨LNG项目用电配套工程，本工程的建设，可保证鄂托克前旗科思油气化工有限公司年产40万吨LNG项目用电稳定性，满足拟建鄂托克前旗科思油气化工有限公司年产40万吨LNG项目生产用电需求。项目建设内容包括：

（一）主体工程

本变电站为半户内站，主变为户外布置，GIS为户内布置。项目本期建设主变2台，容量为2×63MVA，电压等级110/10kV，以及两台主变10kV侧电容器组和接地变及消弧线圈成套装置；110kV进线间隔1回，双母线接线。GIS设备包括断路器、隔离开关、电磁式电流互感器、电磁式电压互感器、电磁式电压互感器（c相）和氧化锌避雷器。

- （二）辅助工程

变电站建设1座地上两层、地下一层的主控楼，总建筑面积2214.20m2，地上建筑面积1575.20m2，地下建筑面积639.00m2，地下一层为电缆夹层；地上为10KV配电室、110KVGIS室、主控制室、电容器、工具间、卫生间、设备间及楼梯间等。变电站内设有环形道路，采用混凝土路面，便于设备运输、安装、检修和消防车辆通行，站内主要道路宽度4.5m。

- 环保工程

本项目新建1座容积为40m3的事故油池，新建事故油池整个池体进行防渗，防渗层至少为1m厚的黏土层（渗透系数不大于1×10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于1×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。其他环保工程全部依托鄂托克前旗科思油气化工有限公司年产40万吨LNG项目。

二、总体意见

本项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，对环境的不利影响和可能存在的环境风险在可控范围内。从环境保护角度分析，我局原则同意本项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点和拟采取的环保措施进行建设。

三、项目建设及运行期间应做好的工作

（一）严格落实项目施工期、运营期生态环境保护措施，做好生态保护工作。施工期严格控制施工活动范围，合理布局，尽量减少对周围生态环境的影响。

（二）认真落实《报告表》中提出的控制和改善工频电场、工频磁场对周边环境影响的措施和方法，监测值应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（三）项目施工期及运行期的噪声值及防噪措施应满足《报告表》中提出的要求，监测值应符合国家评价标准限值要求。

（四）项目开工建设中发现地下古遗迹现象请立即停工，严格按照相关法律法规程序，对地下文物进行保护，并对相关管理部门报备。

（五）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批。

（六）建设单位按规定程序完成竣工环境保护验收后，项目方可投入正式运行。

（七）由鄂托克旗前旗分局负责项目建设期间的日常监督管理工作。

鄂尔多斯市生态环境局

2025年11月14日