
鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古金山碳纤维有限公司3万吨/年

碳纤维项目配套供电工程建设项目

环境影响报告表的批复

鄂环（辐）表〔2026〕1号

内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司：

你公司报送的《内蒙古金山碳纤维有限公司3万吨/年碳纤维项目配套供电工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设基本情况
本项目为110kV输变电工程，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗苏里格经济开发区中的图克工业项目区内。本项目的建设可满足内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区新增负荷用电需求，可提升地区供电能力，为内蒙古金山碳纤维有限公司3万吨/年碳纤维项目供电。项目建设内容包括：

（一）蒙根其220kV变电站间隔扩建工程
1.现有工程：已建成2×240MVA主变；220kV侧现有出线4回；110kV侧现有出线16回；10kV现已建成一组单母线分段接线，建成出线24回；每台主变10kV侧分别装设4组9Mvar无功补偿装置。电压等级220/110/10kV。

2.远期规划建设4×240MVA的主变，220kV采用双母线单分段接线，规划出线8回；110kV采用双母线接线，规划出线16回；10kV远期采用两组独立的单母线分段接线，规划出线48回。

3.本期间隔扩建工程：本期扩建110kV出线2回，占用110kV西数第1、第2出线间隔预留位置，采用户外悬吊管母线HGIS双列布置，不新征用地。

（二）蒙根其～新金山110kV线路工程（新金山厂区外N39塔基处）

新建线路起于蒙根其220千伏变电站110kV侧西数第一、第二出线间隔，止于新金山110kV变电站（新金山厂区外N39塔基处）。新建架空线路路径长4.83km，其中同杆四回路（N2～N18）3.5km，同杆及同塔双回路（N1、N19～N39）4.93km。共新建39基塔，导线型号为JL/G1A-300/25型钢芯铝绞线，导线截面300mm2。对220kV迪忽线203号塔基至214号塔基进行拆除，拆除线路总长度为3km（两端耐张塔打拉线锚固），共拆除12基塔的导线。
二、总体意见

本项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，对环境的不利影响和可能存在的环境风险在可控范围内。从环境保护角度分析，我局原则同意本项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点和拟采取的环保措施进行建设。

三、项目建设及运行期间应做好的工作

（一）严格落实项目施工期、运营期生态环境保护措施，做好生态保护工作。施工期严格控制施工活动范围，合理布局，尽量减少对周围生态环境的影响。

（二）认真落实《报告表》中提出的控制和改善工频电场、工频磁感应强度对周边环境影响的措施和方法，监测值应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（三）项目施工期及运营期的噪声值及防噪措施应满足《报告表》中提出的要求，监测值应符合国家评价标准限值要求。

（四）项目开工建设中发现地下古遗迹现象请立即停工，严格按照相关法律法规程序，对地下文物进行保护，并对相关管理部门报备。
（五）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批。

（六）建设单位按规定程序完成竣工环境保护验收后，项目方可投入正式运行。

（七）由乌审旗分局负责项目建设期间的日常监督管理工作。

                           鄂尔多斯市生态环境局   

                               2026年2月3日




