鄂环审字〔2024〕11号

鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司转龙湾煤矿锅炉（改）建设工程环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司:

你公司报送的由内蒙古尚清环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司转龙湾煤矿锅炉（改）建设工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 该项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司转龙湾煤矿现有工业广场内。拟建设2台65t/h循环流化床锅炉（一用一备）及其附属配套措施，新建锅炉采用低氮燃烧+SNCR+液相COA系统脱硝、布袋（超净滤袋）除尘器除尘、炉内喷钙+半干法脱硫工艺处理后，烟气经1根70m高烟囱排放。项目建设后停用现有3台20t/h蒸汽锅炉。项目总投资为11964.72万元，其中环保投资2694万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工场地四周设置围挡；施工过程中对厂区运输路面进行硬化处理，厂区内定期洒水降尘；建筑材料分类堆放，采取封闭施工、材料及废土石方苫盖；合理布置施工场地、安排施工时间，选用低噪声设备；施工期产生的废水和固废应集中收集统一处置。

2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。锅炉烟气经处理后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度限值满足参照执行的《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》(环发〔2015〕164 号)超低排放限值要求（烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于 10、35、50 毫克/立方米），汞及其化合物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃煤锅炉限值要求。碎煤机室、钢煤仓顶部除尘器处理经16m排气筒排放，废气粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相应标准限值。厂界无组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值。

3.强化废水处理与回用。不新增劳动定员，生活污水依托煤矿现有生活污水处理站处理， 不外排。化学水系统排水、锅炉系统排污水送洗煤厂回用，主厂房及输煤系统冲洗废水矿井水处理站处理后回用。

4.应采取妥善控制噪声措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。生活垃圾由当地环卫部门统一处置。各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置，不得乱弃。

6.采取分区防渗措施。其中重点防渗区包括：脱硝装置区、盐酸储罐、亚氯酸钠贮存库，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。一般防渗区包括锅炉房、石灰石粉仓、电石渣贮仓、钢灰仓、钢渣仓、脱硫塔，一般防渗区防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。同时设置土壤跟踪监测点，定期监测。

7.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年1月11日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，市生态环境局综合保障中心，内蒙古尚清环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年1月11日印发