
鄂环审字〔2025〕103号

鄂尔多斯市生态环境局关于

鄂尔多斯市广汇再生资源有限公司

再生资源综合利用项目（变更）

环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市广汇再生资源有限公司：

你公司报送的由内蒙古添翼环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯市广汇再生资源有限公司再生资源综合利用项目（变更）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

该项目位于鄂尔多斯市乌审旗苏里格经济开发区乌兰陶勒盖工业项目区鄂尔多斯市广汇再生资源有限公司现有厂区内。2020年3月，鄂尔多斯市生态环境局出具了《鄂尔多斯市广汇再生资源有限公司再生资源综合利用项目环境影响报告书的批复》（鄂环审字〔2020〕82号），采用油污泥辐射热裂解工艺，处理油气田油污泥6万吨/年。本次将原4套50吨/日油污泥辐射裂解装置变更为1套100吨/日含油污泥热水洗油水分离装置+1套200吨/日含油污泥热解装置，同时将4个50立方米固定顶轻质油储罐变更为1个1000立方米内浮顶热水洗回收油储罐和1个500立方米内浮顶热解轻质油储罐，变更后总规模保持6万吨/年不变。建设内容包括热水洗油水分离装置、热解装置、原料区、罐区等配套公辅、环保工程。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目在运行管理中应重点做好以下工作。

1.加强施工期管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。热解装置燃烧废气经“低氮燃烧器+‘3T+E’+急冷+活性炭喷射+布袋除尘+碱喷淋”处理后，由一根50米高排气筒排放，废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、二噁英排放浓度须满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）要求。油泥储存库废气经一套二级活性炭吸附装置处理后由18.5m高排气筒排放，废气中非甲烷总烃排放速率、排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，硫化氢排放速率须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

油泥车间采用全封闭，油品储存采取“内浮顶罐油气平衡+密封装置采用浸液式囊式密封（一次密封）+舌型密封（二次密封）”措施，炭化渣储存装卸设置喷雾洒水装置。厂界非甲烷总烃和颗粒物浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，硫化氢浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新扩改建标准限值。

3.严格落实各项水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统。含油污泥三相分离废水、热解炭化油泥分离废水、尾气治理碱喷淋塔定期排污水、化验室废水和冲洗地面废水，收集后定期拉运至乌审旗天启环保科技有限公司进行处理；纯水站产生的浓水送广汇废盐综合利用系统进行处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）限值要求后全部回用于化盐工序；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网进入苏里格经济开发区污水处理厂处理。

4.严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，合理布局，采取隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

5.严格落实固体废物污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置。炭化渣暂时按照危废管理，经属性鉴定后按照鉴定结果进行管理、处置。废超滤膜及废反渗透膜更换后由厂家回收处理。废活性炭更换后交由有资质单位处理；含油废包装、除尘灰、废布袋和化验室废液暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位集中处理。生活垃圾厂内收集后由环卫部门统一收集处理。按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》建立工业固体废物管理台账，记录本项目的原料材料与最终产品的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。
6.切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，加强防渗设施的日常维护，并建立完善的土壤和地下水监测制度，开展地下水监测。

7.强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、建设单位在征得文物主管部门同意后方可开工建设,在施工过程中如发现文物古迹等，应立即停止施工并上报文物行政主管部门，进行妥善处理。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》(报批版)及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。  

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。                          

鄂尔多斯市生态环境局

                                2025年6月30日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古添翼环保科技有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局                     2025年6月30日印发
- 2 -
- 3 -

