鄂环审字〔2025〕158号

鄂尔多斯市生态环境局关于乌审旗国联

热电有限公司附属设施工程环境影响报告书的批复

乌审旗国联热电有限公司:

你公司报送的由内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司编制的《乌审旗国联热电有限公司附属设施工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 该项目的环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局对你公司进行了相关处理。你公司必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。

- 本次扩建位于鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇乌审旗国联热电有限公司现有厂区内，占地面积0.16hm2，于2024年7月已开工建设，2025年4月建成。建设内容为在乌审旗国联热电有限公司厂区预留空地上扩建一台150t/h循环流化床锅炉及配套附属设施,运行时间为180天/年（每年10月中旬至次年4月中旬），与现有工程组网供热发电。项目建设完成后，可新增供热面积170万m2（总供热面积750万m2），新增发电量5300万度/年。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

- 三、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。制定合理的施工计划、施工区域四周设立围挡、粉状建材设置临时工棚或仓库储存、定期洒水抑尘、施工场地内运输通道及时清扫和平整、渣土外运车辆均加盖篷布、避免大风天气施工作业。合理布置施工场地、安排施工时间，选用低噪声设备。施工期产生的废水和固废应集中收集统一处置。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。有组织锅炉废气经SNCR+SCR脱硝+电袋复合除尘+石灰石-石膏湿法脱硫（与3#炉共用一套脱硫）处理后，满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中表1燃气轮机组排放浓度限值，满足《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案的通知》（环发〔2015〕164号）要求（颗粒物≤10mg/m3、SO2≤35mg/m3、NOX≤50mg/m3），与在线系统联网后依托现有120m高烟囱排放。

无组织废气污染防治措施为原煤存放于全封闭储煤棚内，并设雾炮洒水抑尘；石灰石仓、煤仓、灰仓、渣库均在顶端设置布袋除尘器；输煤栈桥全封闭，并在转载点设置收尘风机+布袋除尘器处理；原煤破碎在封闭破碎机中破碎，并采用集气罩+布袋除尘器处理；加强设备维护，确保设施正常运转，项目厂界无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

本次扩建工程SO2排放总量为10.27t/a，NOx排放总量为25.11t/a。建成后全厂SO2排放总量为49.47t/a，NOx排放总量为125.61t/a。满足《鄂尔多斯市环境保护局关于鄂尔多斯市勇泰热电集团有限责任公司2×25MW背压机热电联产项目主要污染物排放总量指标的确认意见》（鄂环报〔2013〕63号）要求。

- 3.强化废水处理与回用。化学水站排水和锅炉排污水经沉淀处理后满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）标准后，回用不外排；脱硫废水经中和、絮凝、沉淀处理后满足《燃煤电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》（DL/T 997-2020）中表1脱硫废水处理装置出水水质控制指标后，循环使用。生活污水经化粪池预处理后，排至乌审旗嘎鲁图镇污水处理厂。

4.应采取妥善控制噪声措施，选用低噪声设备，基础减振和隔声等措施。确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。生活垃圾由当地环卫部门统一处置。各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置，不得乱弃。

6.采取分区防渗措施。危险暂存间为重点防渗区，采取等效粘土防渗层Mb≥6.0m ，K≤ 1×10-7cm/s（2mm厚HDPE）；烟气处理设施、事故水池为一般防渗区，采取等效粘土防渗层 Mb≥1.5m ，K≤1×10-7cm/s。同时设置地下水跟踪监测点，定期监测。

- 7.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、建设单位在征得水利主管部门同意后方可投入运行。在施工过程中如发现文物古迹应立即停止施工并报告文物主管部门进行妥善处理。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2025年10月24日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，市生态环境综合行政执法支队，市生态环境局综合保障中心，内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2025年10月24日印发