
鄂环审字〔2025〕159号

鄂尔多斯市生态环境局

关于北京大学鄂尔多斯能源研究院

实验基地建设项目环境影响报告表的批复

北京大学鄂尔多斯能源研究院：
你公司报送的由内蒙古乾诺环保科技有限公司编制的《北京大学鄂尔多斯能源研究院实验基地建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：
北京大学鄂尔多斯能源研究院实验基地建设项目（以下称本项目），本项目租赁鄂尔多斯高新技术产业园区科技成果转化基地17#和21#厂房，主要建设地下清洁能源资源实验室、节能减排实验室、分布式-新型储能实验室、智慧矿山实验室、二氧化碳捕集利用与封存实验室，配套建设4间气瓶间、岩心库、危废暂存间等储运、环保、公辅工程。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。原辅料暂存过程废气经整体换风管道收集、实验过程废气先经实验室内通风橱、集气罩等设施收集，两股废气汇合后共同进入“二级活性炭吸附”装置处理，通过1根22米高的排气筒排放，有组织废气、厂界非甲烷总烃和氯化氢气体须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值要求，厂界臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新扩改建二级标准。按照《鄂尔多斯市生态环境局关于北京大学鄂尔多斯能源研究院实验基地建设项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2025〕77号），本项目挥发性有机物排放总量为0.14吨/年。

2.严格落实《报告表》提出的水污染防治措施。生活污水经园区化粪池处理，实验室清洗废水（一次清洗废水除外）、蒸汽发生器排水、纯水制备系统排水经“酸碱调节+高效氧化+混凝沉淀+臭氧氧化+复合吸附过滤+新型膜滤+紫外光氧化消毒”预处理，上述污水均须达到康巴什污水处理厂接管标准后，接管至该厂深度处理，处理后的尾水须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。

3.采取妥善控制措施。选用低噪声设备，采取设备减振、隔声、合理安排布局、定期检修等措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4.严格落实《报告表》提出的固废污染防治措施。建设单位须严格按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求做好一般固体废物的处置工作，一般固体废物应立足于综合利用，废旧光伏板和电子元件、废氨基酸浸出液外售综合利用，二次废渣、碳酸钙样品、废RO膜、废离子树脂委托第三方无害化处置。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求建设危废间，同时做好危险废物的处置工作，废乙醇胺吸收液更换时直接委托有资质单位处置，不在厂区内暂存，实验室废液（包含一次清洗废水）、废包装材料（废包装袋、废试剂瓶、废空桶等）、废防冻液、废液压油/废油桶、实验室废弃物（废药剂等）、废一次性实验用品（废手套、试纸、塑料管等）、废过滤材料、污泥、废活性炭等危险废物暂存于危废暂存间定期交由有资质单位处置。生活垃圾统一收集定期由环卫部门清运处理。
5.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、建设单位必须严格落实《报告表》中的运营要求，项目在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理，建设单位须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分区负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

                            2025年10月24日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古乾诺环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2025年10月24日印发
- 4 -
- 4 -

