
鄂环审字〔2025〕197号

鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古汇能苏里格能源有限公司纳林河产业园2×175MW背压机组热电联产动力岛

项目环境影响报告书的批复

内蒙古汇能苏里格能源有限公司：

你公司报送的由内蒙古尚清环保科技有限公司编制的《内蒙古汇能苏里格能源有限公司纳林河产业园2×175MW背压机组热电联产动力岛项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区纳林河产业园。主要建设2×1495吨/小时超临界煤粉锅炉和2×175兆瓦超临界抽汽背压式汽轮发电机组及其配套公辅工程、环保工程。项目分期建设，一期工程建设1×1495吨/小时超临界煤粉锅炉+1×175兆瓦超临界抽汽背压式汽轮发电机组，供热量为2214.182万吉焦/年，发电量为140000万千瓦时；二期建设1×1495吨/小时超临界煤粉锅炉+1×175兆瓦超临界抽汽背压式汽轮发电机组，供热2214.182万吉焦/年,发电量为140000万千瓦时。本次评价只包括热源部分，不包括配套的供热管网、冷凝水回水管网等工程，须另行环境影响评价。
本项目范围包括内蒙古卓正煤化工有限公司年产120万吨煤制甲醇优化变更为年产100万吨煤制甲醇项目、内蒙古卓正煤化工有限公司甲醇醋酸延链优化深加工与综合利用生产高端化学品及新材料项目、内蒙古卓正煤化工有限公司新材料项目、内蒙古博大实地化学有限公司一期50万吨合成氨80万吨尿素项目、内蒙古中煤远兴能源化工有限公司一期60万吨/年煤制甲醇项目、乌审旗禾榕化工有限责任公司1万吨糠醛项目、内蒙古汇能耀宁科技发展有限公司煤基新材料研发项目、园区气化岛-25万标方有效气项目、内蒙古弘源能源科技有限公司50万吨煤制乙醇产业一体化项目及40×104平方米采暖负荷。本项目建成后新建项目、存量项目全部由本项目生产蒸汽与内蒙古卓正煤化工有限公司燃煤锅炉统一供应，须拆除乌审旗宏丰供热有限责任公司锅炉，替代关停内蒙古中煤远兴能源化工有限公司、内蒙古博大实地化学有限公司锅炉，内蒙古卓正煤化工有限公司自建锅炉加强烟气治理措施，执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中表1燃气锅炉排放标准限值。
本项目符合《苏里格经济开发区纳林河产业园工业热电联产规划(2025年-2030年)》规划要求，鄂尔多斯市能源局以鄂能局审批发〔2025〕57号文件予以核准。《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。
2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。2台锅炉产生的烟气分别通过1套“低氮燃烧+SCR脱硝（尿素）、电袋除尘器+复合塔系统除尘、高效石灰石-石膏湿法脱硫”的烟气净化系统进行处理后经180米烟囱排放，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别执行10毫克/立方米、 35毫克/立方米、 50毫克/立方米。汞及其化合物、烟气黑度满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中汞及其化合物0.03毫克/立方米和烟气黑度1的限值要求，氨逃逸满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562-2010）中相关要求。转运站废气、碎煤机室废气分别经集气罩收集后进入各自布袋除尘器除尘处理后经各自排气筒排放，原煤斗废气分别经布袋除尘器处理后经各自排气筒排放，危废库废气经活性炭吸附装置处理后经排气筒排放，颗粒物、非甲烷总烃排放分别满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级限值要求。

燃料煤场为全封闭条形煤场，设置喷雾装置抑尘；卸煤沟采取全封闭卸煤装置，设置喷淋装置抑尘；石灰石粉仓仓顶设置布袋除尘器，除尘后经风机出口排放；渣仓采取负压，废气收集后经布袋除尘器除尘后经风机出口排放；灰库采用气力输灰，经布袋除尘器除尘后经风机出口排放，无组织排放源采取以上措施后厂界无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放限值要求。

按照《关于内蒙古汇能苏里格能源有限公司纳林河产业园2×175MW背压机热电联产动力岛项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2025〕96号），本项目二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物排放总量分别不得超过909.06吨/年、1298.65吨/年和0.96吨/年。
3.严格落实各项水污染防治措施。按照清污分流、分质处理、循环回用原则，妥善处理各类废水。脱硫废水经三联箱处理上清液达到《燃煤电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》（DL/T997-2020）各污染物浓度排放标准限值回用于脱硫系统，浓液排至低温多效闪蒸浓缩系统浓缩后通过烟气余热蒸发干燥系统处理，水蒸气进入脱硫塔，回用于脱硫工艺，结晶盐进入除尘器与灰渣一同处理；输煤系统冲洗水经含煤废水处理站处理后回用输煤系统喷洒降尘；含油废水经升压站事故油池隔油后，排至厂区工业废水排水管道，与地面冲洗废水、循环水系统旁滤装置过滤反洗废水、锅炉空预器冲洗废水及机组启动排水送至内蒙古卓正煤化工有限公司废水处理站后满足《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2024）要求回用于卓正生产用水替代一部分疏干水用量；循环水系统排水和冷凝水精制系统排水回用至脱硫系统补水；锅炉清洗（酸洗）废水经酸洗废水池中和后由专业公司处理。

4.选用低噪声设备，合理规划布局，采用消声、吸声、隔声、减振等措施后，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）等要求，对厂区采取分区防渗措施。依据《排污单位自行监测技术指南  火力发电及锅炉》（HJ820-2017）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等中的要求，建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

6.严格落实《报告书》提出的固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。
锅炉灰、渣、脱硫石膏均优先综合利用，当综合利用不畅时，送至苏里格经济开发区纳林河产业园拟建渣场分区处置。转运站、碎煤室和原料煤斗布袋除尘器收集的煤粉返回至锅炉系统配煤燃烧；石灰石粉仓、灰库和渣库布袋除尘器收集的粉尘同锅炉灰一同送至拟建园区渣场；石子煤、冷凝液精制系统废活性炭送拟建园区渣场进行分区处置；含煤废水处理系统污泥以适当比例掺入原煤系统焚烧处理；废旧布袋、水处理系统过滤器、废离子交换树脂、空压机废滤芯由厂家回收处理；脱硫废水处理系统污泥按照危险废物鉴定属性处置；废矿物油、废旧蓄电池、废油桶、危废库废气治理废活性炭、废脱硝催化剂在危废暂存库暂存，委托有资质单位处理；铁渣外售回收站；生活垃圾委托当地环卫部门清运处理。

7.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、建设单位在征得文物、水利等主管部门同意后方可开工建设，在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理。必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变动时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

                         2025年12月29日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古尚清环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2025年12月29日印发
- 2 -
- 3 -

