
鄂环审字〔2026〕5号

鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古双欣能源化工有限公司新材料

热力岛（热力中心）项目（一期）
环境影响报告书的批复

内蒙古双欣能源化工有限公司：

你公司报送的由内蒙古信中生态环境技术有限公司编制的《内蒙古双欣能源化工有限公司新材料热力岛（热力中心）项目（一期）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区蒙西产业园。本项目建设内容为新建2×260t/h循环流化床锅炉和1台35MW抽汽背压式汽轮发电机组以及配套的锅炉烟气脱硫、脱硝及除尘系统，煤储运系统、化学水处理系统和循环水站等设施。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。
2.大气污染防治措施。锅炉采用炉内喷钙脱硫—SNCR+SCR联合脱硝—干式电除尘器预除尘—半干法脱硫—布袋除尘器除尘，烟气经脱硫、除尘及脱硝工艺协同除汞后，锅炉废气排放满足企业承诺的烟尘10mg/m³、二氧化硫35mg/m³、氮氧化物50mg/m³的标准要求，汞及其化合物、烟气黑度执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表2 大气污染物特别排放限值里燃煤锅炉的排放限值，氨逃逸浓度执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法》（HJ 562－2010）中小于2.5mg/m3的要求。原煤输送转运站、粗破楼、细破楼等均设置布袋除尘器，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物二级排放限值要求。电石渣仓、粉煤灰渣仓、灰库等设置布袋除尘器除尘后，经风机出口无组织排放；柴油储罐采用液压可变阀，阀盘密封材料采用氟橡胶减少密封泄漏；确保厂界颗粒物、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织限值要求；氨及臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1的排放限值要求。按照《内蒙古双欣能源化工有限公司新材料热力岛（热力中心）项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2025〕109号），项目二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放量分别不得超过153.31吨/年、219.01吨/年、0.087吨/年。
3.水污染防治措施。按“清污分流、雨污分流”原则设置厂区给排水管网系统及其导流设施。栈桥及煤仓间地面冲洗水经沉降池沉降后，循环利用不外排；锅炉排污水进入脱盐水站原水池，作为脱盐水站原水使用；生活污水、车辆及地面冲洗水排入内蒙古双欣环保材料股份有限公司年产15万吨乙烯法醋酸乙烯及6万吨特种聚乙烯醇项目新建污水处理系统的污水处理站处理，循环水站及脱盐水站产生的含盐废水送该系统的中水回用系统处理。内蒙古双欣环保材料股份有限公司新建的污水处理系统出水满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1中间冷开式循环冷却水补充水用水标准后，回用于循环冷却水补水。
4.选用低噪声设备，合理规划布局，采用消声、吸声、隔声、减振等措施后，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）等要求，对厂区采取分区防渗措施。依据《排污单位自行监测技术指南  火力发电及锅炉》（HJ820-2017）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等中的要求，建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

6.固废污染防治措施。对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。

7.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、建设单位在征得文物主管部门同意后方可开工建设，项目施工过程中如发现文物，应立即停工并报告文物主管部门。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、建设项目在开工前，应取得水行政主管部门取水许可手续，未取得手续的，一律不得开工建设。
五、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

六、我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。
七、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

                                2026年1月14日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古信中生态环境技术有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2026年1月14日印发
- 2 -
- 3 -

